СРАВНЕНИЕ   ХАРАКТЕРИСТИК   СТВОЛОВ   ТИПА   А

| Наименование параметра | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСП-70 * | РСКЗ-70 ** | PROTEK 366 *** | СРП-50А |
| Внешний вид |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-1,0 | 0,4-0,6 |
| Расход воды, л/с, не менее |  |  |  |  |
| -сплошной струи | 7,4 | 7,4 | 1,9…7,9 | 6,0 |
| -распыленной струи | 7,0 | 7,0 |  | 9,0 **** |
| -защитного экрана | нет | 2,3 |  | 14,0 |
| -регулировка расхода | нет | нет | 1,9 - 3,8 - 6,0 - 7,9 | нет |
| Дальность водяной струи (по крайним каплям), м, не менее |  |  |  |  |
| - сплошной | 32 | 32 | 45 | 28 |
| - распыленной | 9 | 9 | нет данных | 11 **** |
| Угол факела распыленной струи, град. | 40 | 40 | плавно от 0 до 120 | плавно от 0 до 120 |
| Угол факела защитного экрана, град., не менее | нет | 120 | 120 | 120 |
| Наличие режима промывки ствола без отключения рукава | нет | нет | есть | нет |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |  |  |  |
| -длина, L | 390 | 430 | 310 | 330 |
| -высота, Н | 170 | 170 | 230 | 220 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 70 | 70 | 50 | 50 |
| Масса, кг, не более: | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 1,8 |

*	- для ствола РСП-70 значения приведены при давлении (0,4+0,05) МПа (п.п. 2-7).

** 	- для ствола РСКЗ-70 значения приведены при давлении (0,4+0,05) МПа (п.п. 2-7) и отключенном защитном экране.

*** 	- для ствола PROTEK 366 значения приведены при давлении 0,7 МПа (п.п. 2-7).

****	- для ствола СРП-50А значения по распыленной струе приведены при угле факела 60 градусов.